目   录
1

表1
工程总体情况

3

表2
调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

4

表3
验收执行标准

5

表4
工程概况

表5
环境保护措施执行情况及效果
8
11

表6
电磁环境、声环境监测（附监测点位图）

17

表7
环境影响调查

19

表8
环境管理及监测计划

20

表9
竣工环保验收调查结论与建议



工程总体情况

	工程名称
	东阳光自备热电厂220kV接入系统工程

	建设单位
	宜昌东阳光火力发电有限公司

	法人代表
	李炜
	联系人
	刘钟锴

	通讯地址
	宜昌市宜都市枝城镇楼子河村

	联系电话
	15997570800
	传真
	--
	邮编
	443000

	建设地点
	宜都市东阳光实业发展有限公司3#基地

	工程性质
	新建■ 改扩建□ 技改□
	行业类别
	D4420电力供应

	环境影响报告表名称
	宜化集团220kV香都输变电工程

	环境影响评价单位
	中环国评（北京）科技有限公司

	初步设计单位
	宜昌电力勘测设计院有限公司

	环境保护设施设计单位
	宜昌电力勘测设计院有限公司

	环境保护设施施工单位
	宜昌三峡送变电工程有限责任公司

	环境保护设施监测单位
	武汉楚江环保有限公司

	投资总概算（万元）
	6570
	环境保护投资
（万元）
	36
	环境保护投资占总投资比例
	0.55%

	实际总概算（万元）
	6570
	环境保护投资
（万元）
	36
	
	0.55%

	设计工程规模
	①新建东阳光自备热电厂220kV变电站，共四台主变，站内现有两台主变，#3主变容量180MVA，#4主变容量240MVA（站外有两台主变，1#主变和2#主变各400MVA，布置在变电站外发电机组处，主要功能为将电压升至220kV后再连接至厂内220kV变电站），220kV已出线2回，终期2回，电压等级220/110/10kV；

②新建东阳光自备热电厂至东阳光自备热电厂变电站220kV双回线路0.2km；新建东阳光自备热电厂变电站至220kV楼子河变电站220kV双回线路2km。

③220kV楼子河变电站扩建220kV出线间隔2个。


	实际工程规模
	①新建东阳光自备热电厂220kV变电站，共四台主变，站内现有两台主变，#3主变容量180MVA，#4主变容量240MVA（站外有两台主变，1#主变和2#主变各400MVA，布置在变电站外发电机组处，主要功能为将电压升至220kV后再连接至厂内220kV变电站），220kV已出线2回，终期2回，电压等级220/110/10kV；

②新建东阳光自备热电厂至东阳光自备热电厂变电站220kV双回线路0.2km；新建东阳光自备热电厂变电站至220kV楼子河变电站220kV双回线路2km。

③220kV楼子河变电站扩建220kV出线间隔2个。
本工程于2008年9月开工，2009年11月竣工投入运行。



调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

	调查范围
	工频电磁场、噪声及生态环境验收调查范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致。同时参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ705-2014）的要求，明确重点调查范围。

（1）工频电场、工频磁场

变电站：站界外40m范围内区域；

输电线路：边导线地面投影外两侧各40m带状区域。

（2）声环境

变电站：站界外200m范围内区域；

输电线路：边导线地面投影外两侧各40m带状区域。

（3）生态环境

变电站：变电站围墙外500m范围。

输电线路：边导线地面投影外两侧各300m带状区域。

	环境监测因子
	（1）工频电场：工频电场强度，V/m；

（2）工频磁场：工频磁感应强度，μT；

（3）噪声：昼间、夜间等效连续A声级，dB(A)。

	环境敏感目标
	通过现场踏勘，本工程验收调查范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。本工程变电站及新建线路工程评价范围内环境敏感目标主要为居民类环境保护目标。

环境敏感目标情况具体见表2-1。

	调查重点
	工程实际建设内容、设计变更及造成的环境影响变化情况调查，环境保护目标基本情况及变更情况调查，工程环境保护措施落实情况、环境风险防范与应急措施落实情况调查，电磁环境及声环境影响监测及调查。




验收执行标准

	电磁环境标准
	根据新修订的《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），50Hz频率下，工频电场强度的公众暴露控制限值为4kV/m，工频磁感应强度的公众暴露控制限值为100μT（0.1mT），架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的电场强度控制限值为10kV/m。

	声环境标准
	本次验收调查，采用本工程环境影响报告表中所采用的标准：

表3-1  声环境标准一览表

污染物名称

标准名称

标准编号及级别

标准值

适用范围

噪声

声环境质量标准

GB3096-2008

1类

昼间55dB(A)

夜间45dB(A)

线路及评价范围内位于乡村区域环境敏感目标
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB12348-2008  3类
昼间60dB(A)

夜间50dB(A)

220kV东阳光自备热电厂变电站变厂界外1m处及厂区内220kV线路
工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008  2类

昼间60dB(A)

夜间50dB(A)

220kV楼子河变间隔扩建侧厂界外1m处



工程概况

	工程地理位置
	本工程位于枝城镇楼子河村四组。项目地理位置见图4-1。
[image: image1.png]e

sxn

£
o





图4-1  本项目地理位置图

	主要工程内容及规模

新建220kV东阳光自备热电厂变电站

（1）建设规模

新建220kV东阳光自备热电厂变电站，变电站位于宜都东阳光火力发电厂厂区内，户外变电站，共四台主变，站内现有两台主变，#3主变容量180MVA，#4主变容量240MVA（站外有两台主变，1#主变和2#主变各400MVA，布置在变电站外发电机组处，主要功能为将电压升至220kV后再连接至厂内220kV变电站），220kV已出线2回，终期2回，电压等级220/110/10kV，采用有载调压变压器，无功补偿装置容量为9×7Mvar。变电站内事故油池容积为60m3，变电站外事故油池容积为50m3。
变电站内相关设备情况见图4-2。

[image: image2.png]



[image: image3.png]



#3主变

#4主变

[image: image4.png]~




[image: image5.png]



220kV配电装置

主控室

图4-2  东阳光自备热电厂变电站内主要设备情况
新建220kV线路

本工程新建东阳光自备热电厂发电机组至东阳光自备热电厂变电站220kV双回线路0.2km，同塔双回架设；全线共新建杆塔2基，线路导线型号为LGJ-400/35 钢芯铝绞线。

本工程新建东阳光自备热电厂变电站到楼子河变电站220kV同塔双回线路2km。
220kV楼子河变电站间隔扩建
（1）原有建设规模

220kV楼子河变电站位于湖北省枝城镇楼子河村，为全户外式变电站。220kV楼子河变电站主变总容量330MVA，；220kV出线10回，110kV出线7回。

（2）平面布置

220kV配电装置布置在站内东南侧，110kV配电装置布置在站内西北侧，主控楼、变压器、电容器组平行220kV配电装置及110kV配电装置布置在站区中部，主控楼位于站区中部西侧。进站道路从站址西侧的乡村公路接引。
（3）本期建设规模

本期扩建两个至220kV东阳光热电厂变的220kV出线间隔，间隔扩建位于站内进行，不新征地。间隔扩建侧照片见图4-3。

[image: image6.png]



[image: image7.png]



220kV楼子河变电站出线间隔侧
本期出线间隔
图4-3  220kV楼子河变电站间隔扩建侧照片

	工程占地及总平面布置

工程占地

工程永久性占地为变电站站址占地和送电线路塔基用地，本期间隔扩建均在站内进行，不新增占地。施工中临时占地主要为塔基处施工临时用地、牵张场用地及施工道路等。工程占地详见表4-1。

表4-1  工程占地情况          单位：hm2
项目

永久占地

临时占地

小计

占地类型

东阳光自备热电厂变电站
2.1
1.78
3.88
灌草地、林地

架空线路

0.024
0.1
0.34
灌草地、林地

合计

2.124
1.88
4.22
/

变电站平面布置
220kV配电装置布置在变电站南侧，110kV配电装置布置在变电站北侧，主变压器、主控室和10kV配电室布置在220kV配电装置与110kV配电装置之间。变电站大门位于站区南侧，进站道路从南侧引接。

线路路径

本工程新建东阳光自备热电厂发电机组至东阳光自备热电厂变电站220kV双回线路0.2km，新建线路在东阳光热自备热电厂厂区内走线。

本工程新建东阳光自备热电厂变电站到楼子河变电站220kV同塔双回线路从东阳光自备热电厂变电站北侧出现至北侧山头，再左转经过楼子河村向西南方向走线，最后从楼子河变电站南侧进入，线路路径长2km。


	工程环境保护投资

通过对变电站四周及线路沿线的现场勘查，项目环境保护措施基本得以全面落实，项目的环保资金详见表4-1。项目环保投资36万元，占项目总投资的0.55%。

表4-1 工程环保投资明细表
环保措施项目

投资金额（万元）
备注

固体废物处置

2
施工期固废处置

水土流失防治费用

8
苫布遮盖临时堆放土方

植被恢复费

16
包括青苗、树木补偿费，牵张场地补偿费和 塔基占地植被修复等

废水防治费用

1
主要包括施工期清运费等

废气污染防治费

1
施工期场地洒水以及土工布

环境影响评价及验收费用
8
/
合计

36
环保投资占总投资的0.55%



环境保护措施执行情况及效果
	表5-1 工程主要环保措施执行情况及效果一览表
工程
主要环境影响
采取的环保措施
执行效果
是否满足要求
变
电
站
电磁
环境
变电站按照设计规范设计，有利于降低电磁感应现象。
经现场监测，变电站厂界电磁环境均满足相应控制限值要求。
满足
声环境
变电站总平面布置根据功能区划将主变压器等高噪声设备布置在站区中央，借助主控室、围墙等隔声，起到降低噪声作用。
经现场监测，变电站厂界噪声均满足相应标准要求。
满足
废水
本站为无人值班无人值守，没有生活污水，雨水由站内雨水口管网收集后集中排出站外。事故油池废水经管网排至东阳光厂区内污水处理站处理。
满足环保管理要求。
满足
固体
废物
本变电站为无人值班无人值守变电站，运行期有固体废物为变电站废旧蓄电池，可交由有资质的单位处置。
满足环保理要求。
满足
环境
风险
变电站内设有可满足主变事故状态下贮油需要的事故油池，通过油管与主变下方集油坑相连，确保事故油不会泄露至外环境。
经核实，事故油池容量满足主变事故状态下贮油需要，运行状况良好，满足环保管理要求。变电站自投运以来未发生环境事故。
满足
生态
影响
变电站站内外排水设施完备，植被恢复良好。
经现场调查，变电站周围无弃土弃渣，无水土流失现象。
满足
线路

电磁影响
线路按照《110-750kV架空送电线路设计技术规程》设计
经现场监测，本工程线路线高及环境敏感目标电磁环境均满足相应控制限值要求。
满足

生态影响
线路塔基处已恢复植被
经现场调查，线路塔基处植被恢复良好。
满足

[image: image8.png]



[image: image9.png]



东阳光自备热电厂变电站内绿化
东阳光自备热电厂变电站内事故油池
[image: image10.png]



[image: image11.png]



东阳光自备热电厂变电站内雨水井
东阳光自备热电厂变电站围墙外排水沟
[image: image12.png]S -'rrrrwrrr/’}(('iffffff’ m

|





[image: image13.png]



东阳光自备热电厂变电站内道路硬化
东阳光自备热电厂变电站内防火墙
图5-1  东阳光自备热电厂变电站环保措施



电磁环境、声环境监测（附监测点位图）
	电磁环境监测
	监测因子及监测频次
1、监测因子

工频电场、工频磁场。
2、监测频次

白天晴好天气下监测一次。

	
	监测方法及监测布点

1、监测方法
《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ705-2014）；

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

2、监测布点

变电站：在220kV东阳光自备热电厂变电站变围墙外5m布置4个监测点位，并在变电站220kV出线侧南侧布设衰减断面1处，在楼子河变电站间隔扩建侧设置一处。
输电线路：在220kV输电线路布设2处衰减断面。
环境保护目标：在线路沿线敏感点处布设监测点位1处。
[image: image14.png]N2
E B12

A
*

MRERHE

A N3

A N
@ EBI-11

N
& EBI3
110KVEEF X B
@
MIEE paxE EEEFIOKVERBE
A N4
E B14
wFiE *
220kVECEB B
| |
ERE

451
A RS
& TS B O S f





图6-1  220kV东阳光自备热电厂变电站平面布置及监测点位图

[image: image15.png][:57)

& TSNS
A BARNE





图6-2  输电线路衰减断面监测点位示意图


	
	监测单位、监测时间及监测环境条件

1、监测单位

   武汉楚江环保有限公司
2、监测时间及环境条件

监测期间天气情况见表6-1。

表6-1 监测期间天气情况

监测日期

天气

环境温度（℃）
相对湿度（%）

风力（m/s）

2016.11.11
晴

8~19
53~65
<3.0



	
	监测仪器及工况

1、监测仪器

本次监测均按国家现行有效的标准方法和有关技术规范要求进行，测量仪器均通过计量部门校准，所有测量仪器的校准日期均在有效期内，详见表6-2。

表6-2  本工程监测仪器一览表

序号

仪器设备

有效期起止时间

校准证书编号

校准单位

1

EFA-300工频场强计
2016.3.12~2017.3.11
CAL(2016)-(JZ)-(0352)
中国舰船研究设计中心检测校准实验室

2、监测期间运行工况

工程验收监测期间220kV东阳光自备热电厂变电站变按设计电压等级正常运行，运行工况见表6-3。

表6-3  现场监测期间运行工况一览表

项目

运行工况

电流（A）

电压（kV）

有功功率（MW）

无功功率（Mvar）

东阳光自备热电厂变电站#3主变
372.58

228.68

142.67

35.5

东阳光自备热电厂变电站#4主变

254.21

228.64

94.49

28.76

220kV厂内线路
423.46

228.72

164.57

34.22

220kV楼东Ⅰ回
327.36
228.15

-148.52
-33.51
220kV楼东Ⅱ回
0

0

0

0



	
	监测结果分析

表6-4 工频电场、工频磁场的监测结果（变电站及输电线路）

测点编号

监测点位

1.5m高处工频电场强度（V/m）

1.5m高处工频磁场强度（μT）

EB1
220kV东阳光自备热电厂

变电站

南侧围墙外

0m

48.6

0.186

EB2
5m

34.5

0.153

EB3
10m

17.6

0.116

EB4

15m

13.8

0.093

EB5

20m

9.5

0.076

EB6

25m

6.3

0.062

EB7

30m

5.7

0.051

EB8

35m

5.3

0.045

EB9

40m

5.1

0.038

EB10

45m

4.8

0.036

EB11

50m

4.7

0.031

EB12
西侧围墙外5m
35.8

0.068

EB13
北侧围墙外5m
257.2

0.213

EB14
东侧围墙外5m
28.1

0.034

EB15
220kV厂内线路

线高9m
0m
624.2

0.942

EB16
5m
788.4

0.783

EB17
10m
394.5

0.542

EB18
15m
176.4

0.321

EB19
20m
61.4

0.137

EB20
25m
13.7

0.088

EB21
30m

9.2

0.073

EB22
35m
6.5

0.067

EB23
40m
5.8

0.055

EB24
45m
5.1

0.052

EB25
50m
4.6

0.048

EB26
220kV楼东

Ⅰ回、Ⅱ回（2#~3#）

塔间线路

线高17m
0m

567.3

0.835

EB27
5m

634.7

0.642

EB28
10m

235.1

0.421

EB29
15m

104.3

0.234

EB30
20m

44.8

0.115

EB31
25m

12.7

0.072

EB32
30m

8.6

0.055

注：因线路周边环境及地势条件，只监测到30m。
根据监测结果，本工程周边环境工频电场强度在（4.6~788.4）V/m之间，工频磁感应强度在（0.031~0.942）μT之间，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的公众曝露限值4kV/m及100μT。



	声环境监测
	监测因子及监测频次
1、监测因子

噪声（等效连续A声级）。
2、监测频次

噪声：昼夜各监测一次。

	
	监测方法及监测布点

1、监测方法

《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

2、监测布点

变电站：在220kV东阳光自备热电厂变电站四周围墙外1m处布设4个测点，在220kV楼子河变电站间隔扩建侧墙外1m处布设1个测点。

输电线路：在220kV输电线路布设监测点位2处。

环境保护目标：在线路沿线选择与工频电场、工频磁场相同的敏感点处布设监测点位1处。

	
	监测单位、监测时间及监测环境条件

监测单位、监测环境条件同电磁环境监测，具体见表7-1。

	
	监测仪器及工况

1、监测仪器

本次监测均按国家现行有效的标准方法和有关技术规范要求进行，测量仪器均通过计量部门校准，所有测量仪器的校准日期均在有效期内，详见表6-5。

表6-5  本工程监测仪器一览表

序号

仪器设备

有效期起止时间

校准证书编号

校准单位

1

AWA5680声级计

2016.4.03~2017.

4.02
CAL(2016)-(JZ)-(0437)

中国舰船研究设计中心检测校准实验室

2、监测期间运行工况

工程验收监测期间运行工况同电磁环境监测，具体见表6-1。
监测结果分析

表6-6 噪声昼夜间监测结果      单位：dB(A)
测点编号

监测点位

昼间监测值

夜间监测值

标准限值
达标情况
N1
220kV东阳光自备热电厂变电站南侧围墙外5m

56.8
50.4
昼间≤65dB(A)

夜间≤55dB(A)
达标

N2
220kV东阳光自备热电厂变电站西侧围墙外5m
52.4

47.6

达标

N3

220kV东阳光自备热电厂变电站北侧围墙外5m
53.1
48.2

达标

N4

220kV东阳光自备热电厂变电站东侧围墙外5m
54.7

49.4

达标

N5

220kV厂内线路线下
56.6

50.2

达标

N6

220kV楼东Ⅰ回、Ⅱ回（2#~3#）线下
50.2

41.8

昼间≤65dB(A)

夜间≤55dB(A)

达标
N7

居民点1#
49.8
42.3

达标
N8

220kV楼子河变电站间隔扩建侧围墙外5m
50.1
43.4

昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)

达标
根据监测结果，220kV东阳光自备热电厂变四周厂界噪声昼间监测值为（52.4~56.8）dB(A)，夜间监测值为（47.6~50.4）dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值要求；220kV楼子河变间隔扩建侧噪声昼间监测值为50.1dB(A)，夜间监测值为43.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求。

输电线路线下噪声监测值昼间为50.2dB(A)、夜间为41.8dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。
位于乡村区域的环境敏感点噪声监测值昼间为49.8dB(A)、夜间为42.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。



环境影响调查

	运行期
	生态影响
	输电线路沿线塔基处土方已回填平整，东阳光自备热电厂变电站及线路沿线植被恢复良好，因此，本工程的建设运行对周边生态环境影响较小。

	
	污染影响
	（1）电磁环境影响调查

通过对220kV东阳光自备热电厂变电站四周、220kV楼子河变间隔扩建侧及项目周边敏感点的调查和监测表明，工程所有测点处均能满足工频电场4kV/m、工频磁场100μT的公众曝露控制限值要求。同时线路沿线衰减断面各测点处的工频电场满足10kV/m的控制限值要求。

（2）声环境影响调查

根据验收监测结果表明，220kV东阳光自备热电厂变电站四周昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值要求；线路噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、1类标准限值要求。220kV楼子河变间隔扩建侧及线路沿线各敏感点处噪声监测值分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、1类标准限值要求。

（3）水环境影响调查

输电线路运行期无废水产生，对水环境无影响。本站为无人值班无人值守，没有生活污水，雨水由站内雨水口管网收集后集中排出站外。事故油池废水经管网进入东阳光污水处理站处理。
（4）固废环境影响调查

本变电站为无人值班无人值守变电站，运行期有固体废物为变电站废旧蓄电池，可交由有资质的单位处置。
线路在运行期间无固体废物产生，未对周围环境产生影响。

变电站直流系统会使用铅酸蓄电池；当铅酸蓄电池因发生故障或其他原因退出运行时会产生废旧铅酸蓄电池。通过现场调查，220kV东阳光自备热电厂变电站运行以来未发现退出运行的废旧铅酸蓄电池。

	
	环境风险
	本站站内已建有容积为60m3事故油池一座，用于收集事故状态下主变压器油。根据现场踏勘，#3主变、#4主变油重分别为53t（折合容积59.2m³）、55t（折合容积61.4m³）。根据变电所防火设计规程要求：“总事故油池的有效容积不应小于最大单台设备油量的60%”，变电站最大单台主变容量为240MVA，其中#4主变绝缘油较多，油箱储油容积的60%约为36.8m3，本工程站内已建设60m3事故油池一座，且主变下方的事故油坑不小于10m3，其容积能够满足最大单台设备油量的60％（约36.8 m3）的设计要求，亦能满足单台最大容量主变油量100%需求。满足变压器油在事故并失控情况下不泄露至外环境。

根据现场踏勘，#1主变、#2主变油重分别为44t（折合容积49.1m³）、44t（折合容积49.1m³）。本工程站外已建设50m3事故油池一座，且主变下方的事故油坑不小于10m3，其容积能够满足最大单台设备油量的60％（约29.5 m3）的设计要求，亦能满足单台最大容量主变油量100%需求。满足变压器油在事故并失控情况下不泄露至外环境。

220kV东阳光自备热电厂变电站站内设置了事故油池60m3，站外设置了事故油池50m3，事故油池大小可以满足设计规范要求，同时制定了严格的检修操作规程。变压器一旦漏油或排油，所有的变压器油将渗过鹅卵石层并通过排油槽到达事故油池，事故油经收集后回收处理利用，未外排，对周围环境无影响。通过现场调查，变电站自运行以来未发生变压器事故漏油现象。

	
	社会影响
	电网建设从服务厂区生产方面、完善城市功能方面、推动经济发展方面以及缓解能源危机方面十分有效，对社会的发展十分重要。

现场调查及监测期间，没有公众反映变电站存在环境问题；经咨询， 本项目自投运以来未发生环保纠纷及投诉情况。


环境管理及监测计划

	环境管理机构设置（分施工期和试运行期）

建设单位和负责运行的单位在管理机构内均配备了专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。
为了贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，建设单位（宜昌东阳光火力发电有限公司）设有专职环保管理人员统一负责变电站及线路工程运行中的环保管理工作，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

	环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况

在工程运行期，建设单位（宜昌东阳光火力发电有限公司）委托有资质的单位开展了现状监测及评价工作，并向环保行政主管部门进行了备案。 

建设单位（宜昌东阳光火力发电有限公司）已制定了监测计划，定期委托有资质单位进行监测，环境保护相关档案正逐步得到完善。 

本工程环境监测计划见表8-1。

表8-1  运行期监测计划落实情况

序号
监测内容
标准来源
1
工频电场、工频磁场
结合现状评价已监测一次
2
噪声
结合现状评价已监测一次


	环境管理状况分析

建设单位（宜昌东阳光火力发电有限公司）设置了环境保护管理机构，相关环境保护制度健全，环境监测计划得到落实，满足环保管理要求。




竣工环保验收调查结论与建议

	调查结论

1、验收项目概况
①新建东阳光自备热电厂220kV变电站，共四台主变，站内现有两台主变，#3主变容量180MVA，#4主变容量240MVA（站外有两台主变，1#主变和2#主变各400MVA，布置在变电站外发电机组处，主要功能为将电压升至220kV后再连接至厂内220kV变电站），220kV已出线2回，终期2回，电压等级220/110/10kV；

②新建东阳光自备热电厂至东阳光自备热电厂变电站220kV双回线路0.2km；新建东阳光自备热电厂变电站至220kV楼子河变电站220kV双回线路2km。

③220kV楼子河变电站扩建220kV出线间隔2个。
本工程2009年11月建成投入运行。工程总投资6570万元，实际环保投资36万元，占总投资的0.55%。
2、环保措施落实情况
经现场调查，工程严格按照相关设计规范设计，工程电磁环境和声环境满足相应标准要求，环保措施执行到位，效果较好。

3、环境影响调查结论
本次验收监测结果表明，工程运行期的工频电场强度、工频磁感应强度、

噪声监测结果分别满足相应的标准限值要求。

4、环境管理与监测调查结论
本工程的建设认真执行了国家建设项目环境影响评价制度和“三同时”制

度，建设单位设置了环境保护管理机构，管理规章制度较完善，环境监测计划得到落实。

综上所述，东阳光自备热电厂220kV接入系统工程监测结果达标、环保措施有效、生态环境影响较小，未发现存在环境问题，具备竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。



	验收建议

建议建设单位进一步完善环境管理制度，包括对环保设施的日常检查、维护的专项规章制度。




表2-1   本工程验收阶段环境敏感目标一览表
	序号
	所属行政区
	环境敏感目标
	与工程相对位置
	导线对地距离
	导线对屋顶距离
	性质
	主体建筑特征
	变化情况
	环境保护要求

	
	
	验收阶段
	验收阶段
	
	
	
	
	
	

	220kV东阳光自备热电厂变电站评价范围内无环境保护目标

	新建220kV东阳光自备热电厂变~220kV楼子河变220kV输电线路

	1
	宜都市

枝城镇

	楼子河村5组
	220kV楼东Ⅰ、Ⅱ回（#2-#3）北侧8m
	17m
	/
	居住
	2层坡顶，高约7m
	验收环境敏感点与环评无变化
	工频电场：4kV/m

工频磁场：100μT

噪声：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)

	220kV东阳光自备热电厂变电站间隔扩建侧评价范围内无环境敏感目标

	220kV楼子河变电站间隔扩建侧评价范围内无环境敏感目标




